ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Θεσσαλονίκη  18-06-2019

Αριθμ.πρωτ.: 9762

ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ						ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΛΗΡ.: Π. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

ΤΗΛ :    2313 308154 – 2310 963154

ΦΑΞ:    2310 207426

e-mail: promitheies@gennimatas-thess.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : «Aνάθεση των υπηρεσιών συντήρησης των κέντρων και του δικτύου παροχής ιατρικών αερίων και κενού, με συλλογή προσφορών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.400,00 € με Φ.Π.Α., για την κάλυψη αναγκών της οργανικής μονάδας «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και της  οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»».

ΣΧΕΤ.: α) Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών)

άρθρα 116 και 118.

β) Η  αριθ. 10η/θ.8ο/13-6-2019 ΑΔΑ: 6ΙΞΔ46904Κ-ΟΓΤ  απόφαση  του  Δ.Σ.  του

Γ. Ν. Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,  περί   έγκρισης   της  διαδικασίας

που  αναφέρεται στο θέμα.

Οι  προσφορές  πρέπει  να φθάνουν στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο (είτε δια υποβολής, είτε ταχυδρομικώς),  απαραίτητα  μέχρι  και  τη   Τετάρτη 03-07-2019, έως  14:30  στο  Γραφείο  Προμηθειών  της  Οργανικής Μονάδας Έδρας  «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Εθνικής Αμύνης 41, 1ος όροφος, κτίριο Διοίκησης.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 04/07/2019 και ώρα 12:00 στο Γραφείο Προμηθειών από την Αρμόδια Επιτροπή.

Ακολουθούν οι Ειδικοί όροι:

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Θα κατατεθούν τεχνική και οικονομική προσφορά σε δύο (2) αντίτυπα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ).

Στην τεχνική προσφορά να αναγράφεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση των όρων της έρευνας στην αγορά, τους οποίους αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα με την κατάθεση ανάλογης Υπεύθυνης Δήλωσης.

Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθεί η υπεύθυνη δήλωση όπως εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.

Οι οικονομικές προσφορές θα δίνονται σε Ευρώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η πληρωμή της αξίας των ανωτέρω υπηρεσιών, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), μετά την υπογραφή του σχετικού  πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και με την προσκόμιση του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στα τιμολόγια θα αναφέρεται η τιμή των ειδών μόνο σε ΕΥΡΩ.

2. Οι προσφορές θα ισχύουν για τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες.

3. Η συναφθείσα σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος.

4. Ο Συντηρητής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. O Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.

5. Ο χρόνος εκτέλεσης είναι άμεσος από την επομένη της υπογραφής του συμφωνητικού.

6. Η κατακύρωση θα γίνει στον Ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σύγκρισης μεταξύ τεχνικά αποδεκτών υπηρεσιών.

Αρμόδιο όργανο για την έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης του Αναδόχου εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης αυτής με απόφαση του Δ.Σ. , κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις.

7.Εφόσον η υπηρεσία συντήρησης παρακολουθείται  από το Παρατηρητήριο Τιμών (ΦΕΚ 777/Β΄/04-06-2010) της Ε.Π.Υ., καλείστε να προσκομίσετε Υπεύθυνη Δήλωση με τις αναγραφόμενες τιμές  των ειδών στην ιστοσελίδα www.epromy.gr (παρατηρητήριο τιμών). Η υπηρεσία δεν θα δεχθεί οικονομική προσφορά ανώτερη των τιμών που θα αναφέρονται στην παραπάνω δήλωση. Εάν η εν λόγω υπηρεσία δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών, απλώς θα το αναφέρετε στην Υπεύθυνη Δήλωση.

8. Η έρευνα στην αγορά θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και την 10η/θ.8ο/13-6-2019 ΑΔΑ: 6ΙΞΔ46904Κ-ΟΓΤ  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Ακολουθούν  οι τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις,  που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, όπως στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.

«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΣΟΥΓΚΑ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

- Το αντικείμενο της συντήρησης είναι ο έλεγχος, η προληπτική και έκτακτη συντήρηση καθώς και η αποκατάσταση βλαβών των κέντρων, των δικτύων και όλων των λήψεων των ιατρικών αερίων στο Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ).

- Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων θα γίνονται από Τεχνικούς της "ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ" εταιρείας, ειδικά εκπαιδευμένους για το σκοπό αυτό.  Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2000 για τοποθέτηση συστημάτων ιατρικών αερίων και τεχνικό προσωπικό (ή σύμβαση με τεχνικό προσωπικό) που να κατέχει άδεια τεχνίτη ιατρικών αερίων σύμφωνα με το ΠΔ 55/2000.

- Η γενική συντήρηση των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων θα γίνεται ανά μήνα και θα περιλαμβάνει εργασίες ελέγχου, εσωτερικού και εξωτερικού καθαρισμού, ρυθμίσεων, μετρήσεις όπως επίσης και κάθε άλλη εργασία που θα απαιτείται για τη διατήρηση των εγκαταστάσεων σε αρίστη λειτουργική κατάσταση .

- Πιο αναλυτικά πρέπει να γίνει έλεγχος και προληπτική συντήρηση σε όλα τα κέντρα διανομής και παραγωγής ιατρικών αερίων, στις τερματικές λήψεις, στους υποσταθμούς των ιατρικών αερίων, στα δίκτυα διανομής, στα συστήματα απαγωγής αναισθητικών αερίων κ. λ. π .

- Ενδεικτικά αναφέρουμε:

- ΚΕΝΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

- Αντικατάσταση Φίλτρων υψηλής πιέσεως εισόδου μειωτήρων, αντικατάσταση κλείστρων και μεμβράνης μειωτήρων, έλεγχος αυτόματου μεταγωγέα, έλεγχος και ενδεχομένως αντικατάσταση των βαλβίδων αντεπιστροφής των συστοιχιών υψηλής πιέσεως και έλεγχος της στεγανότητας συνδέσμων κέντρου κ.λ.π.

  - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

- Όπως προηγουμένως για το κέντρο οξυγόνου.

- ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΟΥ

- Έλεγχος αυτομάτου κέντρου παραγωγής κενού, αντικατάσταση λαδιού αντλιών, αντικατάσταση Φίλτρων λαδιού αντλιών, αντικατάσταση φυσιγγίων διαχωριστή λαδιού-αέρα αντλιών, καθαρισμός ή αντικατάσταση Φίλτρου εισόδου αντλιών, αντικατάσταση ελαστικού κόμπλερ αντλιών, έλεγχος ρουλεμάν αντλιών, έλεγχος ή αντικατάσταση πτερυγίων αντλιών, καθαρισμός αντλιών κενού, αντικατάσταση Φίλτρων βακτηριολογικού κενού κ.λ.π.

- ΚΕΝΤΡΟ Π.ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Έλεγχος αυτομάτου κέντρου παραγωγής π. αέρα, αντικατάσταση Φίλτρων εισόδου αεροσυμπιεστών, αντικατάσταση λαδιού συμπιεστών, αντικατάσταση Φίλτρου λαδιού συμπιεστών, αντικατάσταση Φίλτρου διαχωρισμού λαδιού-αέρα συμπιεστών, έλεγχος ή αντικατάσταση ιμάντων και ευκάμπτων σωληνώσεων συμπιεστών, καθαρισμός συμπιεστών, καθαρισμός των μεταψυκτών των συμπιεστών, έλεγχος των ασφαλιστικών διατάξεων, αντικατάσταση Φίλτρων επεξεργασίας Π. αέρα (σκόνης, ενεργού άνθρακα, βακτηριολογικό), έλεγχος και ρυθμίσεις ξηραντήρων προσροφητικού τύπου (αντικατάσταση ξηραντικού μέσου).

- ΛΗΨΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

- 'Έλεγχος όλων των λήψεων του Νοσοκομείου, καθαρισμός και ενδεχόμενη αντικατάσταση φθαρμένων εσωτερικών μηχανισμών.

- ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

- Έλεγχος υποσταθµών-εκτονωτών 2ου σταδίου ιατρικών αερίων, ενδεχόμενη αντικατάσταση κλείστρου και μεμβράνης μειωτήρων, έλεγχος των διακοπτών, αποκατάσταση στεγανότητας, ρύθμιση πιέσεων εξόδου.

- ΣΤΗΛΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

- Έλεγχος λειτουργίας στηλών οροφής και ρυθμίσεις, έλεγχος στεγανότητας της στήλης, έλεγχος και ενδεχομένως αντικατάσταση των εύκαμπτων σωληνώσεων της στήλης και δοκιμές λειτουργίας.

- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

- Έλεγχος συστήματος απαγωγής αναισθητικών αερίων τοπικών (venturi) ή κεντρικού, ρυθμίσεις .

- Η "ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ" εταιρεία υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, να εκδίδει:

α) ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

β) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕIΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΑΕΡΙΩΝ

γ) ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

- Ο Συντηρητής οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό των συνεργείων συντήρησης µε δικές του δαπάνες και ευθύνη για κάθε είδους ατυχήματα .

- Ο Συντηρητής φέρει ακέραια ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ζημιά που θα προκληθεί στο προσωπικό του, το προσωπικό του Νοσοκομείου ή και σε τρίτους από αμέλεια δική του ή του προσωπικού των συνεργείων του .

- Μέσα στη δαπάνη συντήρησης των εγκαταστάσεων δικτύου παροχής και κέντρου ιατρικών αερίων περιλαμβάνεται επίσης η αξία των υλικών, ανταλλακτικών καθώς και εξαρτημάτων που θα απαιτηθούν από τη συντήρηση κάθε μηχανήματος και γενικότερα από όλες τις εργασίες συντήρησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  |  |  |  |  | Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |  |  |  |  | Τηλ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  |  |  |  | Οδός |  |  |  |  | Αριθ: |  |  | ΤΚ: |  |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  |  |  |  |  |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |  |  |  |  |  |  |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διαδικασίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Συμμετέχω στην έρευνα αγοράς του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» για την συντήρηση …………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016 9) Δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος της εταιρείας μας Πράξεις Επιβολής προστίμου για παραβίαση των εργασιακών σχέσεων (άρθρα 73 & 80 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ιδίου Νόμου, σε όποιο στάδιο της διαδικασίας μου ζητηθούν. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία:

Ο/Η Δηλ………

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται (για τα νομικά πρόσωπα) από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.